FUNDAÇÃO BENEFICENTE  DE  PEDREIRA – FUNBEPE

PEDREIRA-ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Henriqueta Rondello Canesso, 161 –Vila Canesso – CEP 13.927-118
Fones: (19) 3852-9630 (Ramal 206) – (19) 99109-7435 (WhatsApp)

CNPJ 59.006.460/0001-70 – Inscrição Estadual: Isenta.

E-MAIL: funbepe.compras@gmail.com
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Pedreira/SP, 22 de julho de 2026.

DA FUNDAÇÃO BENEFICENTE DE PEDREIRA – FUNBEPE

ASSUNTO: PROPOSTA DE PREÇO

Venho por meio deste solicitar a esta empresa que caso tenha interesse em participar do processo de dispensa de licitação em tela, apresente proposta de preço para a contratação de empresa especializada para a realização de recarga de extintores e manutenção de segundo nível, conforme Termo de Referência anexo. 
	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	CATMAT
	UNIDADE DE MEDIDA
	QTDE.
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	01
	RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO
	3662
	SERV.
	01
	xxx
	xxxx


Valor total da proposta: R$ xxxxxx (valor por extenso)
Especificações técnicas e respectivas quantidades dos extintores de incêndio:

	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	CATMAT
	UNIDADE DE MEDIDA 
	QTDE.

	1
	Carga de Extintor Incêndio Tipo Carga- Pó Químico Seco Classe: Abc, Capacidade Carga: 4k - Manutenção de 2º nível/Recarga de extintores de incêndio. Extintor PQS (abc), carga nominal de 4kg.
	603800
	UN
	01

	2
	Carga de Extintor Incêndio Tipo Carga: Pó Químico Seco Classe: Bc, Capacidade de Carga 4k - Manutenção de 2° nível/Recarga de extintores de incêndio. Extintor PQS (bc), Carga nominal de 4kg.
	603799
	UN
	15

	3
	Carga de Extintor Incêndio Tipo de Carga: Água Pressurizada, Capacidade Carga: 10 Manutenção de 2º nível/Recarga de extintores de incêndio. Extintor H2O, Carga nominal de 10L.
	327095
	UN
	21

	4
	Carga de Extintor tipo Carga: Gás Carbônico, Capacidade Carga: 6k –Manutenção de 2º nível/Recarga de extintores de incêndio. Extintor CO2, Carga nominal de 6kg
	236535
	UN
	06


A manutenção de 2º nível consiste em:

a) Desmontagem completa do extintor;

b) Verificação da carga;

c) Limpeza de todos os componentes;

d) Controle de rosca visual, sendo rejeitadas as que apresentam um dos eventos: crista danificada, falhas de filetes, francos desgastados;

e) Verificação das partes internas e externas, quanto à existência de danos ou corrosão;

f) Substituição de componentes, quando necessária, por outros originais;

g) Regulagem das válvulas de alivio e/ou reguladora de pressão, quando houver;

h) Verificação do indicador de pressão, conforme 8.2 e 9.3 da NBR 9654/1986;

i) Fixação dos componentes roscados (exceto roscas cônicas) com torque recomendado pelo fabricante, no mínimo para as válvulas de descarga, bujão de segurança e tampa;

j) Pintura conforme o padrão estabelecido na NBR 7195 e colocação do quadro de instruções, quando necessário;

k) Verificação da existência de vazamento;

l) Colocação do lacre, identificando o executor;

m) Exame visual dos componentes de materiais plásticos, com o auxílio de lupa com aumento de pelo menos 2,5 vezes, os quais não podem apresentar rachaduras ou fissuras;

n) Substituição do agente extintor e gás expelente.

Não são permitidas a substituição do tipo de agente extintor ou do gás expelente nem a alteração das pressões ou quantidades indicadas pelo fabricante.

RETIRADA DOS EXTINTORES

a) Os extintores deverão ser retirados pela contratada para a execução do serviço de recarga, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos após encaminhamento do pedido de compra.

b) Ao retirar respectivos extintores deverão ser fornecidos pelo Contratado extintores reservas devidamente carregados e dentro do prazo de validade para substituição temporária dos retirados, ficando sob a posse da Fundação durante o período de prestação do serviço e devolvidos após a conclusão do mesmo.

c) Deverá ser emitido pela contratada comprovante de retirada dos extintores com as especificações e quantidades encaminhadas para recarga.


d) Os extintores que porventura não tiverem condições de serem recarregados, deverão ser restituídos com o respectivo laudo explicitando os motivos pelo qual não podem ser recarregados.

ENTREGA DOS EXTINTORES

a) Após a realização dos serviços de recarga, os extintores deverão ser entregues pelo contratado no endereço desta Fundação, no setor de Segurança do Trabalho, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data de retirada dos equipamentos. Os extintores devem estar lacrados, devendo ser providenciados os anéis de identificação da manutenção em conformidade à Portaria n º 412/2011 do IMETRO.

b) O serviço poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste termo de referência, devendo ser substituídos no prazo de 20 (vinte) dias corridos, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

c) O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do serviço. Os extintores entregues devem oferecer garantia mínima de 01 (um) ano.

ATENÇÃO: Os preços ofertados deverão incluir todos os custos envolvidos na entrega e no descarregamento dos produtos, bem como deslocamentos, tributos, encargos fiscais, trabalhistas e quaisquer outras despesas relacionadas ao fornecimento dos bens ou à prestação dos serviços.

Solicitamos, ainda, especial atenção ao Termo de Referência, no qual estão especificados os documentos exigidos para a habilitação da empresa, a serem apresentados caso esta venha a ser declarada vencedora do certame. Ressalta-se que propostas que não contemplem integralmente todos os custos envolvidos ou que não atendam aos requisitos de habilitação poderão ser desconsideradas.
Ressalta-se que a pessoa jurídica que apresentar a proposta mais vantajosa para a administração, desde que atenda integralmente às exigências relativas à aquisição e seja considerada habilitada na análise dos documentos de habilitação e da documentação técnica, será contratada por meio de dispensa de licitação, com fundamento no inciso II do artigo 75 da Lei Federal nº 14.133/2021.

Caso não sejam obtidas propostas em número suficiente para viabilizar a contratação do objeto, o processo será encaminhado para publicação no sistema Compras.gov.br, com o objetivo de obter propostas adicionais.

Condições de pagamento: O objeto deste termo de referência será pago em até 30 (trinta) dias consecutivos após a liquidação da Nota Fiscal.


Desde já agradeço a colaboração.

Ana Carolina Policarpo Carvalho
RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO
DADOS DA EMPRESA COTANTE: (empresa preencher)
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