FUNDAÇÃO BENEFICENTE  DE  PEDREIRA – FUNBEPE

PEDREIRA-ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Henriqueta Rondello Canesso, 161 –Vila Canesso – CEP 13.927-118
Fones: (19) 3852-9630 (Ramal 206) – (19) 99109-7435 (WhatsApp)

CNPJ 59.006.460/0001-70 – Inscrição Estadual: Isenta.

E-MAIL: funbepe.compras@gmail.com
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Pedreira/SP, xx de agosto de 2026.

DA FUNDAÇÃO BENEFICENTE DE PEDREIRA – FUNBEPE

ASSUNTO: PROPOSTA DE PREÇO

Venho por meio deste solicitar a esta empresa que caso tenha interesse em participar do processo de dispensa de licitação em tela, apresente proposta de preço para a contratação de empresa especializada para adequação da infraestrutura elétrica da FUNBEPE, com vistas à ampliação da capacidade elétrica necessária à implantação de novos equipamentos, conforme Termo de Referência anexo. 
	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	CATSER
	UNIDADE DE      MEDIDA
	QTDE.
	VALOR TOTAL DO SERVÇO

	1
	Contratação de pessoa jurídica para elaboração de projeto, fornecimento de materiais e execução de serviços de instalação elétrica, destinados a suprir a demanda adicional de energia requerida pelos equipamentos a serem implantados na FUNBEPE.


	1970


	SERV.
	1


	R$ XXXXX



                                                                              Valor total da proposta: R$ xxxxxx (valor por extenso)
Para tanto, a referida adequação elétrica será necessária para disponibilização dos seguintes materiais:

	ITEM
	QUANTIDADE
	DESCRIÇÃO

	01
	01
	Transformador auto Trafo, potência 112,5 KVA, reversível, trifásico a seco, tensão primária 220 VAC, tensão secundária 380 VAC, ligação estrela com neutro acessível, frequência 60 Hz, grau de proteção mínimo IP23, caixa metálica para local abrigado, dimensões aproximadas A 730 x L 550 x P 450 mm, garantia mínima de 2 anos de fábrica, conforme normas ABNT NBR 5356/5380;

	02
	01
	Disjuntor caixa moldada 120A/3x50mm fase 1x35mm terra e neutro (Sistema de Gerador de Oxigênio Medicinal Completo);

	03
	01
	Disjuntor caixa moldada 80A/3x25mm fase 1x16mm terra e neutro (Sistema de Ar Comprimido Medicinal Completo Duplex);

	04
	01
	Disjuntor caixa moldada 32A/cabo pp 5x6mm (Sistema de Vácuo Medicinal Completo Duplex);

	05
	01
	1 Disjuntor caixa moldada 40A/ cabo pp 5x6mm (Sistema de Booster de enchimento)

	06
	02
	Mini disjuntores de 10A/ cabo pp 2x1,5mm para equipamentos CGA;

	07
	
	Eletrocalha 150 x 100 mm com tampa;

	08
	01
	Caixa de painel (armário) 1000 x 800 x 300 mm com barramento;

	09
	
	Suportes fabricados com H300 para sustentação das eletrocalhas


As demais informações constam no Termo de Referência, o qual deverá ser consultado para subsidiar a análise e o pleno conhecimento do objeto solicitado.

ATENÇÃO: Os preços ofertados deverão incluir todos os custos envolvidos na entrega e no descarregamento dos produtos, bem como deslocamentos, tributos, encargos fiscais, trabalhistas e quaisquer outras despesas relacionadas ao fornecimento dos bens ou à prestação dos serviços.

Solicitamos, ainda, especial atenção ao Termo de Referência, no qual estão especificados os documentos exigidos para a habilitação da empresa, a serem apresentados caso esta venha a ser declarada vencedora do certame. Ressalta-se que propostas que não contemplem integralmente todos os custos envolvidos ou que não atendam aos requisitos de habilitação poderão ser desconsideradas.
Ressalta-se que a pessoa jurídica que apresentar a proposta mais vantajosa para a administração, desde que atenda integralmente às exigências relativas à contratação e seja considerada habilitada na análise dos documentos de habilitação e da documentação técnica, será contratada por meio de dispensa de licitação, com fundamento no inciso I do artigo 75 da Lei Federal nº 14.133/2021.

Caso não sejam obtidas propostas em número suficiente para viabilizar a contratação do objeto, o processo será encaminhado para publicação no sistema Compras.gov.br, com o objetivo de obter propostas adicionais.

Condições de pagamento: O objeto deste termo de referência será pago em até 30 (trinta) dias consecutivos após a liquidação da Nota Fiscal, condicionado ao perfeito funcionamento da instalação elétrica, à conclusão dos serviços e ao aceite definitivo pela CONTRATANTE.

Desde já agradeço a colaboração.

Ana Carolina Policarpo Carvalho
RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO
DADOS DA EMPRESA COTANTE: (empresa preencher)
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